## Potenza
CALCOLO DIAMETRO TUBI FRIGO
Flusso massico
|  | Q | kW | 3 | potenza
|  | dh | kJ/kg | 250 | differenza d'entalpia
|  | m | kg/s | 0.012 | flusso massico
con VOLUME SPECIFICO
Aspirazione
|  | vol | m3/kg | 0.07 | volume specifico
|  | rho | kg/m3 | 14.2857 | densità
|  | v | m/s | 8 | 15 | velocità (min / max)
|  | d | mm | 11.5654 | 8.4462 | diametro
Premente
|  | vol | m3/kg | 0.025
|  | rho | kg/m3 | 40
|  | v | m/s | 5 | 8
|  | d | mm | 8.7426 | 6.9116
Liquido
|  | vol | m3/kg | 0.00084
|  | rho | kg/m3 | 1190.4762
|  | v | m/s | 0.3 | 0.7
|  | d | mm | 6.5424 | 4.283
con DENSITÀ
Aspirazione
|  | rho | kg/m3 | 9.665 | densità
|  | v | m/s | 8 | 15 | velocità (min / max)
|  | d | mm | 14.0608 | 10.2686 | diametro
Premente
|  | rho | kg/m3 | 51.74 | densità
|  | v | m/s | 5 | 8
|  | d | mm | 7.687 | 6.0771
Liquido
|  | rho | kg/m3 | 1126 | densità
|  | v | m/s | 0.3 | 0.7
|  | d | mm | 6.7271 | 4.4039

## FlussoMassico
CALCOLO DIAMETRO TUBI FRIGO
Flusso massico
|  | m | kg/s | 0.01062 | flusso massico
con VOLUME SPECIFICO
Aspirazione
|  | vol | m3/kg | 0.07 | volume specifico
|  | rho | kg/m3 | 14.2857 | densità
|  | v | m/s | 8 | 15 | velocità (min / max)
|  | d | mm | 10.8801 | 7.9457 | diametro
Premente
|  | vol | m3/kg | 0.025
|  | rho | kg/m3 | 40
|  | v | m/s | 5 | 8
|  | d | mm | 8.2246 | 6.5021
Liquido
|  | vol | m3/kg | 0.00084
|  | rho | kg/m3 | 1190.4762
|  | v | m/s | 0.3 | 0.7
|  | d | mm | 6.1547 | 4.0292
con DENSITÀ
Aspirazione
|  | rho | kg/m3 | 9.665 | densità
|  | v | m/s | 8 | 15 | velocità (min / max)
|  | d | mm | 13.2276 | 9.6601 | diametro
Premente
|  | rho | kg/m3 | 51.74 | densità
|  | v | m/s | 5 | 8
|  | d | mm | 7.2315 | 5.717
Liquido
|  | rho | kg/m3 | 1126 | densità
|  | v | m/s | 0.3 | 0.7
|  | d | mm | 6.3285 | 4.1429

## FlussoVolumetrico
CALCOLO DIAMETRO TUBI FRIGO
Flusso massico
|  | V | m3/s | 0.002 | flusso volumetrico
Aspirazione
|  | v | m/s | 8 | 15 | velocità (min / max)
|  | d | mm | 17.8458 | 13.0327 | diametro
Premente
|  | v | m/s | 5 | 8
|  | d | mm | 22.5733 | 17.8458
Liquido
|  | v | m/s | 0.3 | 0.7
|  | d | mm | 92.1551 | 60.3297

## Controllo
CALCOLO DIAMETRO TUBI FRIGO
CONTROLLO
Flusso volumetrico e diametro
|  | V | m3/s | 0.002 | flusso volumetrico
|  | d | mm | 19 | diametro
|  | v | m/s | 7.0575 | velocità
Flusso massico
|  | m | kg/s | 0.01062 | flusso massico
|  | rho | kg/m3 | 9.665 | densità
|  | d | mm | 12 | diametro
|  | v | m/s | 9.7205 | velocità
|  | m | kg/s | 0.01062 | flusso massico
|  | vol | m3/kg | 0.07 | volume specifico
|  | d | mm | 12 | diametro
|  | v | m/s | 6.5764 | velocità
Potenza
|  | Q | kW | 3 | potenza
|  | dh | kJ/kg | 250 | differenza d'entalpia
|  | m | kg/s | 0.012 | flusso massico
|  | rho | kg/m3 | 9.665 | densità
|  | d | mm | 12 | diametro
|  | v | m/s | 10.9837 | velocità
|  | Q | kW | 3 | potenza
|  | dh | kJ/kg | 250 | differenza d'entalpia
|  | m | kg/s | 0.012 | flusso massico
|  | vol | m3/kg | 0.07 | volume specifico
|  | d | mm | 12 | diametro
|  | v | m/s | 7.431 | velocità